## 扉-1 工程量清单扉页
| 河南科技职业大学10千伏线路迁改工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南科技职业大学10千伏线路迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030410003001 | 导线架设 | 1.名称:架空绝缘导线 2.规格:AC10kV,JKLYJ,120 3.详见图纸设计、施工要求及国家规范 |  | km | 2.829
2 | 030410003002 | 导线架设 | 1.名称:架空绝缘导线 2.规格:AC10kV,JKLYJ,240 3.详见图纸设计、施工要求及国家规范 |  | km | 1.8
3 | 030410001005 | 电杆组立 | 1.名称:锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm, |  | 基 | 16
4 | 030410001008 | 电杆组立 | 1.名称:锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm, 2.土质:二类土 3.底盘、拉盘、卡盘规格:无 |  | 基 | 2
5 | 030410001006 | 电杆组立 | 1.名称:锥形水泥杆,部分预应力,法兰组装杆,12m,350mm,U2 2.土质:二类土 3.现浇基础类型、钢筋类型、规格，基础垫层要求:灌注桩基础 |  | 基 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南科技职业大学10千伏线路迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030410001007 | 拉线 | 1.名称:拉线 2.材质:钢绞线,1×19-13.0-1370-B,100,镀锌 3.包含拉线棒、拉线保护套等金具 4.底盘、拉盘、卡盘规格:水泥制品,拉盘,500×1000 5.拉线材质、规格、类型:钢绞线,1×19-13.0-1370-B,100,镀锌 |  | 根 | 4
7 | 030410002001 | 横担组装 | 1.名称:单侧横担 2.规格:线路角铁横担,∠75×8,1100mm,D240,单侧（杆上、避雷器、真空断路器、隔离开关处、终端头） 3.含支柱绝缘子54只等金具 |  | 组 | 31
8 | 030410002003 | 横担组装 | 1.名称:双侧横担 2.规格:线路角铁横担,∠75×8,2300mm,不计孔距,双侧 3.含交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,32028片等等金具 |  | 组 | 3
9 | 030410004011 | 杆上设备 | 1.名称:柱上避雷器 2.规格:AC10kV,17kV,硅橡胶，50kV，不带间隙 3.电压等级（kV):10KV 4.详见图纸设计、施工要求及国家规范 |  | 组 | 6
10 | 030410004009 | 接地环 | 1.名称:接地环 |  | 组 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南科技职业大学10千伏线路迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:接地铁,角钢,镀锌,∠50×5,2500mm |  | 根 | 6
12 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:接地铁,扁钢,镀锌,—5×50,2500mm 3.包含接地槽的挖填 |  | m | 15
13 | 030414011001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 |  | 系统 | 6
14 | 030410004012 | 杆上设备 | 1.名称:接地短路故障指示器 |  | 台 | 6
15 | 030410004013 | 杆上设备 | 1.名称:驱鸟器（1#、2#、4#、13#杆上） |  | 台 | 4
16 | 030410004003 | 杆上设备 | 1.名称:柱上断路器（13#、26#杆） 2.规格:一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 3.电压等级（kV):10KV 4.详见图纸设计、施工要求及国家规范 5.含金具、铁件及接地 |  | 台 | 2
17 | 030410004004 | 杆上设备 | 1.名称:隔离开关 2.规格:10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 3.电压等级（kV):10KV 4.详见图纸设计、施工要求及国家规范 |  | 组 | 4
18 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:MPPφ200 |  | 根 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南科技职业大学10千伏线路迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
19 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:高压电力电缆 2.规格:电力电缆,ZC-YJV22-8.7/15KV-3*400 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):10KV 6.详见图纸设计、施工要求及国家规范 |  | m | 1590
20 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV电缆热熔接 2.规格:热熔接，铜400 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户外 5.电压等级（kV):10KV 6.详见图纸设计、施工要求及国家规范 |  | 个 | 4
21 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV电缆终端头 2.规格:10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户外 5.电压等级（kV):10KV 6.详见图纸设计、施工要求及国家规范 |  | 个 | 2
22 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.其他详见图纸设计及相关规范 |  | 次 | 1
23 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试 2.类别:柱上断路器 3.其他:详见图纸及相关规范说明 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南科技职业大学10千伏线路迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
24 | 040501012002 | 顶管 | 1.土壤类别:一、二类 2.顶管工作方式:水平导向钻进，回拖布管 3.管道材质及规格:MPP,φ200 4.详见图纸设计、施工要求及国家规范 |  | m | 1570
25 | 040205001001 | 人（手)孔井 | 1.材料品种:现浇6.0×1.6×1.9米直通电缆井（含铸铁井盖） 2.其他:详见图纸设计、施工要求及国家规范 |  | 座 | 7
26 | 040205001002 | 人（手)孔井 | 1.材料品种:现浇6.0×1.6×1.9米三通电缆井（含铸铁井盖） 2.其他:详见图纸设计、施工要求及国家规范 |  | 座 | 1
27 | 03B005 | 10kV线路带电立电杆 | 10kV线路带电立电杆 |  | 基/次 | 3
28 | 03B003 | 10kV线路带电接引流线 | 10kV线路带电接引流线 |  | 三相/次 | 5
29 | 03B004 | 10kV线路带电断引流线 | 10kV线路带电断引流线 |  | 三相/次 | 1
30 | 041001010002 | 拆除电杆 | 拆除12米杆 |  | 根 | 23
31 | 041001010001 | 拆除10kV架空导线 | 1.规格型号:JKLYJ-10-240 |  | km | 4.659
32 | 041001010003 | 拆除10kV架空导线 | 1.规格型号:JKLYJ-10-50 |  | km | 1.215
33 | 041001010004 | 拆除10kV架空导线 | LGJ-25mm |  | km | 0.813
34 | 041001010005 | 拆除断路器 | 拆除断路器 |  | 台 | 4
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：河南科技职业大学10千伏线路迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：河南科技职业大学10千伏线路迁改工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：河南科技职业大学10千伏线路迁改工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：河南科技职业大学10千伏线路迁改工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：河南科技职业大学10千伏线路迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：河南科技职业大学10千伏线路迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：河南科技职业大学10千伏线路迁改工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：河南科技职业大学10千伏线路迁改工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 河南科技职业大学10千伏线路迁改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01010211 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ12~φ18 | kg
2 | 03210593@1 |  | 铁件 | 综合 | kg
3 | 04090411 |  | 膨润土 |  | kg
4 | BCCLF4 |  | 10kV线路带电接引流线 |  | 三相/次
5 | BCCLF5 |  | 10kV线路带电断引流线 |  | 三相/次
6 | BCCLF6 |  | 10kV线路带电立电杆（直线） |  | 基/次
7 | 80210561 |  | 预拌混凝土 | C30 | m3
8 | 01010179@1 |  | 钢筋 | φ10以外 | kg
9 | 03210711@2 |  | 电缆顶管 | MPP-φ200 | m
10 | 28110000@14 |  | 电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15KV-3*400 | m
11 | 28430040@6 |  | 架空绝缘导线AC10kV,JKLYJ,240 |  | km
12 | 28430040@7 |  | 架空绝缘导线AC10kV,JKLYJ,120 |  | km
13 | 29190301@4 |  | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M |  | 根
14 | 29190301@5 |  | 12米大弯距杆（350杆头） |  | 根
15 | 29190301@7 |  | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M |  | 根
16 | 36010139-1 |  | 铸铁井盖、井座 φ700重型 |  | 套
17 | 80210411-1@2 |  | 混凝土C25 |  | m3
18 | 100009@1 |  | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | GW9-12，1250A | 组
19 | 100011@1 |  | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 |  | 台
20 | 补充设备001@1 |  | 柱上避雷器AC10kV,17kV,硅橡胶，50kV，不带间隙 |  | 只